## Sheet1
Образец № 4.1.
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително ремонтни работи за обект: „Модернизация и текущ ремонт на сграда на Народно читалище „Развитие - 1869” - Враца“
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Коли чество | Единична цена в лв. | Стойност в лв.
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА
I. | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
I.1. | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ В ЗРИТЕЛНА ЗАЛА
1 | Демонтаж на текстилна облицовка от парапет - балкон II етаж - двустранно | m2 | 66
2 | Демонтаж на текстилна облицовка от стени - балкон II етаж | m2 | 231
3 | Демонтаж на текстилна облицовка от парапет и стени - зона за ложи I етаж | m2 | 100
4 | Демонтаж на тапицерия на седалки от зрителна зала, вкл. изнасяне | бр. | 465
5 | Стъргане и почистване на тавани от подкожушено латексово покритие | m2 | 390
I.2. | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ В СГРАДА - СУТЕРЕН
1 | Демонтаж на компрометирана варова мазилка от стени в сутерен | m2 | 79
I.3. | Извозване отпадъци от демонтажни работи по т. I.1. и т.I.2.
1 | Почистване на обекта, изнасяне на складирани материали, обзавеждане и оборудване | m2 | 800
2 | Натоварване и извозване на отпадъци при ремонт на сгради до 10 км | m3 | 62
IІ. | НОВИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
IІ.4. | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДА
IІ.4.1. | Настилки
1 | Почистване на съществуваща настилка от шлайфана мозайка във фоайе/кулоари | m2 | 274
2 | Циклене на паркет - зрителна зала и балкон | m2 | 350
3 | Циклене на паркет (дюшеме) - сцена | m2 | 140
4 | Импрегниране с пожарозащитни бои и лакиране на изциклен паркет в зрителна зала и балкон | m2 | 350
5 | Импрегниране с пожарозащитни бои и лакиране на изциклен паркет/дюшеме сцена | m2 | 140
6 | Доставка и монтаж на паркет (дюшеме) по сцена над оркестрина | m2 | 37
7 | Доставка и направа на перваз от PVC профил | m' | 200
8 | Доставка и полагане на рулонна минерална вата с дебелина 14 см и коефициент на топлопроводност λ≤0,041W/m²K - по подове в подпокривно пространство над зрителна зала и сцена | m2 | 470
9 | Възстановяване на подови повърхности след подмяна на отоплителната инсталация в помещенията (замазка, лепило, подово покритие) | m2 | 82
IІ.4.2. | Бояджийски работи
1 | Направа на гипсова шпакловка по таван в зрителна зала | m2 | 420
2 | Грундиране с латексов грунд по тавани в зрителна зала | m2 | 420
3 | Трикратно боядисване на грундирани тавани с латексова боя с минимално допустимо съдържание на ЛОС (летливи органични съединения) в зрителна зала | m2 | 420
4 | Ремонт, почистване и възстановяване на гипсови орнаменти по таван в зрителна зала | m2 | 60
2 | Грундиране с латексов грунд по стени около сценичен портал в зрителна зала | m2 | 92
3 | Трикратно боядисване с латексова боя с минимално допустимо съдържание на ЛОС (летливи органични съединения) на грундирани стени около сценичен портал в зрителна зала | m2 | 92
5 | Изсушаване на мокри стени в сутерен | m2 | 79
6 | Доставка и полагане на два пласта мазана хидроизолация, тип "течна гума" по стени в сутерен | m2 | 91
7 | Грундиране с универсален грунд по стени в сутерен | m2 | 96
8 | Доставка и полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени в сутерен | m2 | 96
9 | Доставка и полагане на два пласта латексова боя с минимално допустимо съдържание на ЛОС (летливи органични съединения) върху измазани и грундирани стени в сутерен | m2 | 96
10 | Възстановяване на стенни и таванни повърхности след подмяна на отоплителната инсталация в помещенията (мазилка, шпакловка, латекс) | m2 | 110
IІ.4.3. | Облицовки - вътрешни стени
1 | Възстановяване компрометирани участъци на дървена ламперия с пълнеж от шумопоглъщащи пана от хераклит в зрителна зала | m2 | 27
3 | Почистване на предстенна облицовка от дървена ламперия и решетки | m2 | 90
2 | Лакиране на дървена ламперия и решетки в зала, да се третира с огнезащитен състав за съответствие с изискванията за пожарна безопасност, с минимално допустимо съдържание на ЛОС (летливи органични съединения) | m2 | 90
3 | Доставка и монтаж на предстенна облицовка от шумопоглъщащи пана от перфориран гипскартон, вкл. шпакловка и латекс с минимално допустимо съдържание на ЛОС (летливи органични съединения) в зрителна зала - облицовка по стени балкон и ложи, вкл. ложи на първи етаж - огънати по формата на стените | m2 | 295
4 | Доставка и монтаж на предстенна топлоизолационна обшивка от минерална вата 10 см на щендерна метална конструкция и два пласта гипсокартон от вътрешната страна на външната стена на сцената | m2 | 256
5 | Доставка и направа на куфар от гипсокартон под таван Н 350 мм за скриване на вентилационна инсталация | m2 | 58.8
6 | Уплътняване фуги със силикон | m' | 250
IІ.4.4. | Парапети - вътрешни
1 | Полагане на течен тапет (японска мазилка) с основа от текстилни влакна по парапети на балкон, на ложите на първи етаж и преградите между ложите | m2 | 133
2 | Демонтаж, почистване, импрегниране с пожарозащитни бои, лакиране и обратен монтаж на дървена ръкохватка по парапети и завършващи елементи на прегради между ложите | m' | 61
3 | Уплътняване фуги със силикон | m' | 52
IІ.5. | ДОГРАМА
IІ.5.2. | Вътрешна дограма
1 | Ремонт, почистване, импрегниране с пожарозащитни бои и лакиране на дървени интериорни врати към зрителна зала | бр. | 4
2 | Почистване и възстановяване на тапицерията на интериорни врати към ложи на първи етаж на зрителна зала | бр. | 15
IІ.6. | ДРУГИ
IІ.6.1. | Вътрешни аксесоари, оборудване и обзавеждане
1 | Претапициране на съществуващи столове за зрителна зала (седалка и облегалка) със запазване и възстановяване на конструкцията и подлакътниците, (сертификат за негоримост), цвят по RAL - да се съгласува с проектанта | бр. | 465
2 | Демонтаж, доставка и монтаж на работно въже за сценични завеси (от сертифицирана фирма) | бр. | 1
3 | Демонтаж, доставка и монтаж на метални/дървени стълби към сцена - изградени от 6 броя стъпала | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж на пожарогасители с прах АВС 6 кг. | бр. | 10
5 | Доставка и монтаж на пожарогасители 9 л. на водна основа за пожар клас А. | бр. | 10
6 | Доставка и монтаж на театрална завеса | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на информационна табела за популяризиране на програмата | бр. | 1
IІ.6.2. | Конструктивно укрепване
1 | Aнтикорозионна защита, възстановяване на откритата корозирала армировка и възстановяване на целостта и геометрията на стоманобетоновите елементи (вкл. премахване на компрометираното /напукано/ бетоново покритие; почистване на корозията от армировката с телени ротационни четки; антикорозионно покритие на армировката - с готов фирмен състав тип „Zentrifix KMH”; полагане система за възстановяване сечението на стоманобетонните конструктивни елементи тип „Nafufill KM 250; нова вароциментова мазилка за репарираните участъци) | m2 | 27
ЧАСТ: ОВК
I. | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
I.1.
1 | Демонтаж на съществуваща отоплителна инсталация вкл. Тръби, изолация и стари отоплителни тела | бр. | 1
2 | Демонтаж на съществуваща вентилационна инсталация | бр. | 1
3 | Почистване на техническо помещение и вътрешен двор и извозване на строителни отпадъци Пълнене в полиетиленови чували и пренос до 50м на демонтирана стъклена вата и азбестоциментова замазка, натоварване и извозване до депо опасни отпадъци | t | 1
IІ. | НОВИ ИНСТАЛАЦИИ
IІ.1. | ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ
IІ.1.1. | Зона зрителна зала
1 | "Доставка и монтаж на Климатична камера за външен монтаж, с дебелина на стените 50mm, | бр. | 1
вътрешни стени- поцинковани, външни - праховобоядисани; табло автоматика и дистанционно управление; ротационен рекуператор с алуминиеви ламели, сертифицирана по TUV и EUROVENT, състояща се от:
- филтърна секция F7/М5 на двата входа
- смесителна секция с 3 бр. ПЖР, позволяваща работа 0-100% рециркулация, управление 0-10 V
- ротационен рекуператор """"въздух-въздух"""" с параметри:
* ефективност ≥ 71% през зимата и спестена енергия ≥138 kW;
- секция отоплителна с вградена отоплителна секция съгласно сепецификация с параметри:
* Qот = 90 kW при Твх, в/х = 11°С и Тп, в/х = 28°С
- 2хPLug fans със свободен напорот 450 Ра
Nел, общо = 15+0,37 kW / 400 V
-ел табло за управление и автоматика с изнесен дисплей
( таблото се монтира в сградата в техническо помещение, а мястото на дистанционното управление се съгласува при изпълнението. )
- монтажна рама; Общо тегло 2000 кг"
2 | Доставка и монтаж на кулисен шумозаглушител за канален монтаж присъединителни размери B/H = 1200/1000 мм, L1500 мм | бр. | 4
3 | Доставка и монтаж на пожаропреградна клапа присъединителни размери B/H = 600/600 мм стопяема пластина 72°С, ръчно възстановяване | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на ръчно регулируеми струйни дюзи, Ф 315" дебит на въздуха +650 м³/ч | бр. | 12
5 | Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка регулираща секция топлоизолирана присъединителна кутия присъединителен размер B/H = 1025/225 мм | бр. | 2
6 | Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка регулираща секция топлоизолирана присъединителна кутия присъединителен размер B/H = 1025/425 мм | бр. | 2
7 | Доставка и монтаж на стенна вентилационна решетка регулираща секция топлоизолирана присъединителна кутия присъединителен размер B/H =825/325 мм | бр. | 2
8 | Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка присъединителни размери B/H = 600/500 мм | бр. | 2
9 | Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка присъединителни размери B/H = 800/600 мм | бр. | 2
10 | Доставка и монтаж на гъвкав изолиран въздуховод Ø254 ( 8 мл в опак. ) | бр. | 4
11 | Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил Е20, заводски оребрени, прави и фасонни | м2 | 264
- периметър до 2700 мм
12 | Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил Е20, заводски оребрени, прави и фасонни | м2 | 168
- периметър до 5000 мм
13 | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с дебелина 50 мм, каширана с алуминиево фолио, външно по въздуховоди | м2 | 385
14 | Доставка и монтаж на обшивка за въздуховоди, за външна употреба | м2 | 168
15 | Направа на механична наладка на вентилационната инсталация, брой точки | бр. | 14
16 | Направа на единична проба на вентилатор | бр. | 2
17 | Пуск и настройка | ч.ч | 16
IІ.1.2. | Зона сцена
1 | "Доставка и монтаж на Климатична камера за вътрешен монтаж, с дебелина на стените 50mm, | бр. | 1
вътрешни стени- поцинковани, външни - праховобоядисани; табло автоматика и дистанционно управление; ротационен рекуператор с алуминиеви ламели, сертифицирана по TUV и EUROVENT, състояща се от:
- филтърна секция F7/М5 на двата входа
- смесителна секция с 3 бр. ПЖР, позволяваща работа 0-100% рециркулация, управление 0-10 V
- ротационен рекуператор ""въздух-въздух"" с параметри:
* ефективност ≥ 72,8% през зимата и спестена енергия ≥34 kW;
- секция отоплителна с вградена отоплителна секция съгласно сепецификация с параметри:
* Qот = 25 kW при Твх, в/х = 11°С и Тп, в/х = 30°С
- 2хPLug fans със свободен напорот 450 Ра
Nел, общо =3,2+0,05 kW / 400 V
-ел табло за управление и автоматика с изнесен дисплей
( таблото се монтира в сградата в техническо помещение, а мястото на дистанционното управление се съгласува при изпълнението. )
- монтажна рама общо тегло 700 кг.
2 | Доставка и монтаж на кулисен шумозаглушител за канален монтаж присъединителни размери B/H = 800/500 мм, L1000 мм | бр. | 4
3 | Доставка и монтаж на пожаропреградна клапа присъединителни размери B/H = 500/500 мм стопяема пластина 72°С, ръчно възстановяване | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка присъединителни размери B/H = 400/200 мм ръчно управление | бр. | 4
5 | Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил Е20, заводски оребрени, прави и фасонни | м2 | 185
- периметър до 2700 мм
6 | Доставка и монтаж на ръчно регулируеми струйни дюзи, Ф 400" дебит на въздуха +900 м³/ч | бр. | 4
7 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка 1000/500 с мрежа против инсекти и 80% светло сечение | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на кръгли въздуховоди ф450 | м.л | 18
9 | Доставка и монтаж на коляно Ø450, 90° | бр. | 4
10 | Доставка и монтаж на кръгли въздуховоди ф315 | м.л | 6
11 | Доставка и монтаж на коляно Ø315,45° | бр. | 4
12 | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с дебелина 50 мм, каширана с алуминиево фолио, външно по въздуховоди | м2 | 178
13 | Доставка и монтаж на обшивка за въздуховоди, за външна употреба | м2 | 13
14 | Направа на механична наладка на вентилационната инсталация, брой точки | бр. | 8
15 | Направа на единична проба на вентилатор | бр. | 2
16 | Пуск и настройка | ч.ч | 10
IІ.2. | ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
IІ.2.1. | Техническо помещение
1 | Доставка и монтаж на Блокова абонатна станция 350kW с вградена циркулационна помпа 16 м3/ч и 4,0 mH2O ( 1,2 свободен напор след топлообменник АС) , пластинчат топлообменик, ултразвуков топломер, разширителен съд 300л, автоматична група за допълване, необходимите предпазни и регулиращи механизми и табло за управление съвместимо със системата за мониторинг | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на Система за мониторинг на топлинните процеси вкл. Възможност за дистационен достъп и графичен интерфейс | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на тръбен колектор ф200 водосъбирател/водоразпределител L=2100mm с 8 извода вкл. Термометър/манометър съгласно схема + изолация от микропореста гума 19мм | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж на Спирателен вентил DN 80 | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 90 PN20, комплект с фитинги | м.л. | 16
11 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ø90, дебелина d=19мм | м.л. | 16
IІ.2.2. | Отоплителна инсталация - вентилационна система зрителна зала
1 | Доставка и монтаж на PICV вентил с моторна задвижка DN40 maxQ=7500L/h dPa=40-400kPa с моторна пропорционална задвижка 24V Управление 0-10V | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на разширителен съд 25л | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на Воден филтър DN50 комплект | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж на Възвратна клапа DN 50 | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж на Спирателен вентил DN 50 | бр. | 9
6 | Доставка и монтаж на Съд за пропилен гликол 50л | бр. | 1
7 | Доставка на Пропилен гликол концентрат 10л 100% (туба) | бр. | 5
8 | Доставка и монтаж на П6-Циркулационна помпа с честотно регулиране ВИ 1 Зала първичен кръг 4.0 m3/h; 2.5 mH2O Nel=0.12KW | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на П7-Циркулационна помпа с честотно регулиране ВИ 1 Зала вторичен кръг 4.5 m3/h; 8.5 mH2O Nel=0.30kW | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на Пластинчат топлообменик база Отопление вентилационни камери на покрив - 90 kW 80/60 > 70/50 вкл. Изолация | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 63 PN20, комплект с фитинги | м.л. | 30
12 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ø63, дебелина d=19мм | м.л. | 30
13 | Външна тръбна обшивка за тръба Ø63 | м2 | 10
IІ.2.2. | Отоплителна инсталация - вентилационна система сцена
1 | Доставка и монтаж на PICV вентил с моторна задвижка DN25 maxQ=1700L/h dPa=20-400kPaс моторна модулираща задвижка 24V Управление 0-10V | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на Воден филтър DN32 комплект | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на Възвратна клапа DN 32 | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на Спирателен вентил DN 32 | бр. | 5
5 | Доставка и монтаж на П2-Циркулационна помпа с честотно регулиране ВИ 2 Сцена ; 1.2 m3/h; 5.5 mH2O Nel= 0.13kW | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 40 PN20, комплект с фитинги | м.л. | 22
7 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ø40, дебелина d=19мм | м.л. | 22
ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ СГРАДА
IІ.2.3. | Отоплителна инсталация Камерен театър
1 | Доставка и монтаж на П3-Циркулационна помпа с честотно регулиране Камерна зала 1,8 m3/h; 6.0 mH2O Nel=0.12kW | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на Воден филтър DN50 комплект | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на Възвратна клапа DN 50 | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на Спирателен вентил DN 50 | бр. | 5
5 | Доставка и монтаж на Баланс вентил с предварителна настройка DN 25 Q=720L/h dPa=13kPa kv=2 | бр. | 1
6 | Доставка на алуминиеви глидери за радиатори H=500 с мин. Q=160 W или повече при 90/70 | бр. | 276
7 | Комплектоване и монтаж на отоплителни тела до 15 глидера | бр. | 17
8 | Комплектоване и монтаж на отоплителни тела над 15 глидера на кръст | бр. | 7
9 | Доставка и монтаж вентил термостатичен радиаторен ½", присъединяване за тръба ППР с ал.вложка, в комплект с термостатична глава | бр. | 24
10 | Доставка и монтаж вентил секретен радиаторен ½", присъединяване за тръба ППР с ал.вложка | бр. | 24
11 | Доставка и монтаж на комплект радиаторни елементи(тапа, ръчен обезвъздушител, конзоли) | бр. | 24
12 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 50 PN20, комплект с фитинги | м.л. | 8
13 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 40 PN20", комплект с фитинги | м.л. | 85
14 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 32 PN20", комплект с фитинги | м.л. | 88
15 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 25 PN20", комплект с фитинги | м.л. | 65
16 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 20 PN20", комплект с фитинги | м.л. | 144
17 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ф50, дебелина d=19мм λ=0,037W/m²K | м.л. | 8
18 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ø40, дебелина d=19мм λ=0,037W/m²K | м.л. | 85
19 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ø32, дебелина d=19мм λ=0,037W/m²K | м.л. | 88
20 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ø25, дебелина d=19мм λ=0,037W/m²K | м.л. | 65
21 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ø20, дебелина d=19мм λ=0,037W/m²K | м.л. | 144
22 | Хидравлична проба и студена промивка на отоплителна инсталация | м.л. | 390
23 | Доставка и монтаж укрепваща конструкция | kg | 100
24 | Топла проба на отоплителна инсталация на брой отоплителни тела | бр. | 24
IІ.2.3. | Отоплителна инсталация Театър /Фоайе
1 | Доставка и монтаж на П4-Циркулационна помпа с честотно регулиране Театър+фоайета 5,5 m3/h; 6.0 mH2O Nel=0.20kW | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на Воден филтър DN65комплект | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на Възвратна клапа DN 65 | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на Спирателен вентил DN 65 | бр. | 5
5 | Доставка и монтаж на Баланс вентил с предварителна настройкаDN 50 Q=2878L/h dPa=6.5kPa kv=11.3 | бр. | 1
6 | Доставка на алуминиеви глидери за радиатори H=500 с мин. Q=160 W или повече при 90/70 | бр. | 801
7 | Комплектоване и монтаж на отоплителни тела до 15 глидера | бр. | 50
8 | Комплектоване и монтаж на отоплителни тела над 15 глидера на кръст | бр. | 18
9 | Доставка и монтаж вентил термостатичен радиаторен ½", присъединяване за тръба ППР с ал.вложка, в комплект с термостатична глава | бр. | 68
10 | Доставка и монтаж вентил секретен радиаторен ½", присъединяване за тръба ППР с ал.вложка | бр. | 68
11 | Доставка и монтаж на комплект радиаторни елементи(тапа, ръчен обезвъздушител, конзоли) | бр. | 68
12 | Доставка и монтаж Щранг регулиращ вентил - автоматичен, DN15, ∆P<10kPa | бр. | 3
13 | Доставка и монтаж Щранг регулиращ вентил - автоматичен, DN20, ∆P<10kPa | бр. | 14
14 | Доставка и монтаж Щранг регулиращ вентил - автоматичен, DN25, ∆P<10kPa | бр. | 2
15 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 63 PN20, комплект с фитинги | м.л. | 16
16 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 50 PN20, комплект с фитинги | м.л. | 55
17 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 40 PN20", комплект с фитинги | м.л. | 50
18 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 32 PN20", комплект с фитинги | м.л. | 60
19 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 25 PN20", комплект с фитинги | м.л. | 230
20 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 20 PN20", комплект с фитинги | м.л. | 397
22 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ø63, дебелина d=19мм λ=0,037W/m²K | м.л. | 16
23 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ф50, дебелина d=19мм λ=0,037W/m²K | м.л. | 55
24 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ø40, дебелина d=19мм λ=0,037W/m²K | м.л. | 50
25 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ø32, дебелина d=19мм λ=0,037W/m²K | м.л. | 60
26 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ø25, дебелина d=19мм λ=0,037W/m²K | м.л. | 230
27 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ø20, дебелина d=19мм λ=0,037W/m²K | м.л. | 397
28 | Хидравлична проба и студена промивка на отоплителна инсталация | м.л. | 808
29 | Доставка и монтаж укрепваща конструкция | kg | 220
30 | Топла проба на отоплителна инсталация на брой отоплителни тела | бр. | 68
IІ.2.3. | Отоплителна инсталация Администрация
1 | Доставка и монтаж П5-Циркулационна помпа с честотно регулиране Администрация 3,5 m3/h; 6.0 mH2O Nel=0.13kW | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на Воден филтър DN50 комплект | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на Възвратна клапа DN 50 | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на Спирателен вентил DN 50 | бр. | 5
5 | Доставка на алуминиеви глидери за радиатори H=500 с мин. Q=160 W или повече при 90/70 | бр. | 494
6 | Комплектоване и монтаж на отоплителни тела до 15 глидера | бр. | 4
7 | Комплектоване и монтаж на отоплителни тела над 15 глидера на кръст | бр. | 24
8 | Доставка и монтаж вентил термостатичен радиаторен ½", присъединяване за тръба ППР с ал.вложка, в комплект с термостатична глава | бр. | 28
9 | Доставка и монтаж вентил секретен радиаторен ½", присъединяване за тръба ППР с ал.вложка | бр. | 28
10 | Доставка и монтаж на комплект радиаторни елементи(тапа, ръчен обезвъздушител, конзоли) | бр. | 28
11 | Доставка и монтаж Щранг регулиращ вентил - автоматичен, DN32, ∆P<10kPa | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж Щранг регулиращ вентил - автоматичен, DN25, ∆P<10kPa | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж Щранг регулиращ вентил - автоматичен, DN20, ∆P<10kPa | бр. | 2
14 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 63 PN20, комплект с фитинги | м.л. | 100
15 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 50 PN20, комплект с фитинги | м.л. | 32
16 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 40 PN20", комплект с фитинги | м.л. | 36
17 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 32 PN20", комплект с фитинги | м.л. | 25
18 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 25 PN20", комплект с фитинги | м.л. | 116
19 | Доставка и монтаж на Тръба ППР-AL 20 PN20", комплект с фитинги | м.л. | 98
20 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ø63, дебелина d=19мм λ=0,037W/m²K | м.л. | 100
21 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ф50, дебелина d=19мм λ=0,037W/m²K | м.л. | 32
22 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ø40, дебелина d=19мм λ=0,037W/m²K | м.л. | 36
23 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ø32, дебелина d=19мм λ=0,037W/m²K | м.л. | 25
24 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ø25, дебелина d=19мм λ=0,037W/m²K | м.л. | 116
25 | Топлоизолация от микропореста гума за тръба Ø20, дебелина d=19мм λ=0,037W/m²K | м.л. | 98
26 | Хидравлична проба и студена промивка на отоплителна инсталация | м.л. | 407
27 | Доставка и монтаж укрепваща конструкция | kg | 145
28 | Топла проба на отоплителна инсталация на брой отоплителни тела | бр. | 28
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА
I. | Осветление зала
I.1. | Прожектори
1 | Доставка и монтаж на театрален LED прожектор : | бр. | 10
- мощност - 120-200W
- ъгъл на излъчване - 11 - 50°
- ръчен фокус
- цветна температура - 3000К
- охлаждане-без вентилатор или безшумен вентилатор
- димиране - DMX
2 | Доставка и монтаж на театрален LED RGB прожектор | бр. | 10
- мощност - 80-120W
- ъгъл на излъчване -30°
- цветна температура - DMX
- охлаждане-без вентилатор или безшумен вентилатор
- димиране - DMX
3 | Доставка и монтаж на театрален LED RGB профилен прожектор : | бр. | 1
- мощност -180W
- цветна температура - DMX
- охлаждане-без вентилатор или безшумен вентилатор
- димиране - DMX
4 | Доставка и монтаж на театрален LED "следящ" прожектор : | бр. | 1
- мощност - 160W
- цветна температура - 3200 K, 4500 K;6500 K (със ръчна корекция)
- ръчен зуум
- ръчно димиране
- охлаждане-без вентилатор или безшумен вентилатор
5 | Доставка на контролен пулт/DMX контролер | бр. | 1
192 канала
6 | Доставка и монтаж на димируем блок 4 канала по 2.4кV (активен товар), DMX протокол | бр. | 2
7 | Доставка и полагане на инстралационен кабел ТЧП 3х0.50мм2 | м | 100
8 | Доставка и направа на връзка с XLR3 конектор | м | 100
9 | Програмиране на DMX контролер и прожектори | бр. | 1
I.2. | Скрито осветление - таван
1 | Доставка и монтаж на LED лента 9.6W/m , топло-бяла светлина 3000K | м | 35
2 | Доставка и монтаж на захранващи блокове 24V, 150W | бр. | 3
3 | Доставка и монтаж на LED усилвател, 1-канал, 24V,10А | бр. | 3
4 | Доставка и монтаж на DMX конролер | бр. | 3
I.3. | Скрито осветление-корнизи
1 | Доставка и монтаж на LED крушка, цокъл Е27,6W | бр. | 74
I.4. | Осветление- луни на таван
1 | Доставка и монтаж на LED крушка, цокъл Е27, 6W | бр. | 86
II. | Разпределителни табла
II.1. | Кабина - Dbccontrol_room
1 | Демонтаж на съществуващи плъзгачи за реостати | бр. | 1
2 | Демонтаж на съществуващи реостати | бр. | 3
3 | Окабеляване и направа връзки между табло Dbcontrol_room и токови кръгове за осветление | бр. | 70
4 | Доставка и монтаж на електромер с дистанционно отчитане по MODBUS протокол | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на токови трансформатори 100/5А | бр. | 3
II.2. | Главно разпределително табло
1 | Доставка и монтаж на електромер с дистанционно отчитане по MODBUS протокол | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на токови трансформатори 250/5А | бр. | 3
III. | Захранване на ОВК потребители
1 | Доставка и монтаж на DIN-профилна шина перфорирана 35 х 7,5 мм L=2m | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с МТЗ и защита от претоварване, 1P, 25A, 6kA в табло Dbheat | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с МТЗ и защита от претоварване, 3P, 16A, 6kA в табло Dbheat | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач с МТЗ и защита от претоварване, 3P, 16A, 6kA в табло Dbheat | бр. | 1
5 | Доставка и полагане на скоби на силов кабел NYY-J 3x6mm2 | m | 10
6 | Доставка и полагане на скоби на силов кабел NYY-J 5x2.5mm2 | m | 25
7 | Доставка и полагане на скоби и в тръба на силов кабел NYY-J 5x6mm2 | m | 35
8 | Доставка и закрепване за стена на стоманена поцинкована тръба 2" | m | 6
9 | Доставка и монтаж на електромер с дистанционно отчитане по MODBUS протокол | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на токови трансформатори 160/5А | бр. | 3
IV | Пожароизвестителна система
1 | Доставка, монтаж, свързване и програмиране на адресируема пожароизвестителна централа с 1 контур(луп), акумулаторни батерии, окомплектована за работа | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на аналогово адресируем оптико-димен детектор | бр. | 23
3 | Доставка и монтаж на линеен детектор, с отражател и контролер | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на аналогово адресируем ръчен пожароизвестител, комплект с основа и защитна капачка | бр. | 8
5 | Доставка и монтаж на стандартна основа (бяла) | бр. | 23
6 | Доставка и монтаж на стандартна основа (червена) | бр. | 6
7 | Доставка и монтаж на основа с изолатор на късо съединение | бр. | 2
8 | Доставка и монтаж на адресируем звуково-светлинен сигнализатор(сирена) за вътрешен монтаж, захранване от лупа | бр. | 6
9 | Доставка и монтаж на звуково-светлинен сигнализатор(сирена) за външен монтаж, комплект с батерии. | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на кабел GR3 2 x 1,0 mm² IEC 332-1 | m | 495
11 | Доставка и монтаж на кабел GR3 4 x 1,0 mm² IEC 332-1 | m | 20
12 | Доставка и монтаж на гофрирани тръби ø16 | m | 290
13 | Доставка и монтаж на твърди PVC тръби ø16 | m | 205
14 | Доставка и монтаж на трудно горими укрепващи скоби | бр. | 1652
15 | Пускане на системата в експлоатация | бр. | 1
16 | 72-часови проби | бр. | 1
Всичко без ДДС:
20% ДДС:
Сума с ДДС: